使用说明

概述

本文档旨在对三菱FX5U系列CPU与CK系列模块连接，通过Modbus TCP通讯协议进行通讯的过程进行辅助说明，帮助用户更好地使用CK系列模块。

三菱FX5U系列作为三菱通用性PLC的代表系列，其通讯方式及配置方式具备一定代表性，用户可根据例程内容在其他CPU中进行参考使用。

本文内容提到的例程中的配置部分可根据用户实际情况进行修改。

环境

1.1硬件:

测试主机: FX5U

测试电源: AC220V、DC24V

测试模块: CK-5162E、CK-DA08ETM、CK-1081E、CK-8082E、CK-3168E

1.2软件:

GX works3 1.1

配置及使用

3.1硬件连接：

参照CK系列模块手册进行电源及网络连接，PLC仅使用电源及网口，CK模块使用电源及网口，PLC、CK模块通过交换机连接；

如需要进行扩展使用，则根据需要将模块通过更多lan口的路由器（交换机）进行连接；本文无特殊说明，单次仅连接一个模块；

注意：连接前需要将各个模块IP地址设置为不同地址。

3.2软件设置

首先开启GX work2 建立项目（本文所用例程名为：MitsubishTcptest+模块号）

选择所使用的CPU，随后确定进入下一步；

3.2.1 CK-1081E 通讯

建立项目

选择PLC连接方式

随后在PLC参数中进行通讯设置，选择“模块参数”进行设置

通讯配置页面

注意：FX5U系列在实现Modbus TCP通讯时，有工程预设方式和程序控制方式，在特殊命令SP.SOCOPEN中通过配置值进行选择，即是将SP.SOCOPEN.S2=0000H或是8000H；

这里工程预设将更为简单，便于初次使用接受；

进行IP地址进行配置，将CPU及CK模块配置于同一网段，由于CK模块默认IP为192.168.1.30，这里我们将CPU的IP地址设置为192.168.1.10以便叙述。（用户可根据实际需要配置IP地址，CK模块修改地址的方式请参照CK模块使用说明）；

修改地址

双击“对象设备连接配置设置”配置需要的CK模块地址、端口等属性。

在打开的窗口添加一个“Active连接设备”作为从站（TCP服务端），并填入CK模块的IP地址和端口号；

TCP从站设置

点击“反映设置并关闭”应用配置；

配置完成后，开始编写运行语句；

在GX work3环境中，需要编写网络通讯打开、关闭和发送内容，

具体内容为特殊命令：SP.SOCOPEN  SP.SOCCLOSE  以及 SP.ECPRTCL。

详细程序，请参见例程内容。

其中，SP.ECPRTCL用于发送工程中预设的通讯协议，需要预设通讯协议内容。在程序编辑画面，“工具”-“通讯协议支持功能”打开相应配置页面。

在新开的页面中，点击新建，并配置第一个协议内容（03功能，读取）

新建读取协议

点击Request后的“变量未指定”进行报文数据位置的指定；

03功能读取数据包和写入数据包1

读取数据包和写入数据包设置

同时需要设定“请求”“响应数据”“错误报告”，请用户参照例程进行理解，已经编辑了03功能码数据包用于读取称重数值，16功能码数据包进行写入。

配置完成后再次确认程序内容，其中因为设定了D502与D602作为读取和写入的寄存器地址数据空间，所以需要写入CK模块的寄存器地址：

保持寄存器地址

读取寄存器地址

设置完成后进行编译（GX works3中称为转换）。下载、运行；

通过修改M10的值，触发通讯协议支持功能，M0、M1形成指令轮询，获得数据如下：

读回的数据区

此时，根据CK-1081E说明，对S0端口置零指令为：0x7735 9400；

通过软元件监视，D300，D301在输入30517（7735），37888（9400）

得到如下内容：

S0通道置零结果

此时，S0通道已经被置0了。通讯成功；

3.2.2 CK-8082E

参照3.2.1前部内容，IP地址及以太网配置均相同，仅在通讯协议支持功能处进行更改和程序编写内容调整。

因8082E为采集模块，则通讯支持功能按照如下配置：

添加03功能码的协议

设置数据包控制字

读取响应数据数据包设置

配置完成后，写入通讯支持功能，并转换程序，下载，运行；

运行过程中，设置M10生效一次，程序开启通讯，将在PLC软元件监视中看到D100的8个字节读数。

通过在端口AI0增加信号，约5mA；可在D100中看到读数为：5007；

端口读取情况

- 至此，通讯成功。

3.2.3 CK-3168E

参照3.2.1前部内容，IP地址及以太网配置均相同，仅在通讯协议支持功能处进行更改和程序编写内容调整。

同样是使用03功能的通讯设定：

通讯设定

数据包控制修改寄存器地址

本模块的使用与8082E大致相同，仅变量标签及寄存器首地址有明显差别。

编辑完成后，转换、下载、运行；

可得到如下数据图：

温度模块数据

在TD1通道接入PT100，并放入24℃左右介质中，可得D101数据为：23.5℃（235）。

PT100 读数

至此通讯成功。

3.2.4 CK-DA08ETH

参照3.2.1前部内容，IP地址及以太网配置均相同，仅在通讯协议支持功能处进行更改和程序编写内容调整。

由于DA08ETH为输出模块，需要对通讯支持数据包进行16功能码的设定。

通讯数据包设定

初始程序修改地址

修改完成后，转换、下载、运行；

使得M10生效，开始通讯：

开始后，我们在D100（AI0）设置数值10000，D101（AI1）设置数值4500，D102（AI2）设置数值15000；

即如下设定：

输出端口数据设定

此时，可使用电流检测工具，在AO0，AO1，AO2通道检测出电流：9.8mA，4.4mA和14.9mA；

至此，通讯成功；

3.2.5 CK-5162E

参照3.2.1前部内容，IP地址及以太网配置均相同，仅在通讯协议支持功能处进行更改和程序编写内容调整。

CK-5162E兼有输入及输出，需要填写02功能码及01/10功能码的通讯数据包；

数据包控制字程序

编辑2条通讯支持数据包

设置完成后，进行转换、下载、运行：

通过GX work3监视功能，可以看到D100各个位的状态（模块低电平有效，目前处于高电平状态）

D100端口数据；

此时，我们设置D101的数据，H3，即DO0、DO1生效，并把DO1低电平信号连接至DI1，可得如下图所示：

CK-5162E指令结果

至此、通讯完成。

注意：通讯协议支持功能为GX work3的独立设置功能，会单独生成通讯数据包设置文件（*.tpx），例程文件包中包含了5种模块的通讯数据包。

通讯协议支持功能入口

- =====================================================